Sez. A - Settore Industriale (3° Prova)

(Tema 1)

Un trasformatore trifase, denominato A, presenta le seguenti caratteristiche:

PnA = 100 kVA

V1/V20 = 10.000 [V]/400 [V] = rapporto K tra le tensioni nominali a vuoto

vzA% = 3,5 % tensione di corto circuito (temperatura convenzionale)

PfeA = 300 W  perdite nel ferro a tensione e frequenza nominali

PccA = 1.500 W perdite nel rame a corrente nominale (temperatura convenzionale)

I0A = 1,4 % corrente a vuoto in percento della nominale

Y/Y collegamento tra le fasi

Un secondo trasformatore B è così caratterizzato:

PnB = 63 kVA

V1/V20 = 10.000 [V]/400 [V] = rapporto K tra le tensioni nominali a vuoto

vzB% = 4,8 % tensione di corto circuito (temperatura convenzionale)

PfeB = 305 W  perdite nel ferro a tensione e frequenza nominali

PccB = 1.450 W perdite nel rame a corrente nominale (temperatura convenzionale)

I0B = 5,1 % corrente a vuoto in percento della nominale

Y/Y collegamento tra le fasi

- I trasformatori A e B vengono messi in parallelo per erogare una potenza  P2 = 160 kVA con fattore di potenza  cos 2 = 0,8 (ritardo). Determinare la ripartizione del carico fra le due macchine  e il diagramma vettoriale relativo

- Nel caso che la distribuzione del carico, di cui al punto1), non risulti soddisfacente, studiare la possibilità di inserire un’opportuna bobina induttiva in grado di migliorare la situazione.

(Tema 2)

Con riferimento alla rete rappresentata in Figura e con i dati riportati in Tabella si chiede di determinare la corrente di corto circuito per guasto trifase simmetrico franco e monofase a terra franco nel punto 8 nelle seguenti due situazioni:

- Il trasformatore T5 ha collegamento Yy come riportato in Figura (la rete di MT funziona a neutro isolato).

- Il trasformatore T5 ha collegamento Dyg (la rete di MT funziona a neutro compensato mediante inserzione di una bobina di Petersen di opportuna induttanza).

Il candidato determini inoltre la corrente di corto circuito per guasto trifase simmetrico franco e monofase a terra franco nei punti 4, 5 e 6.

La lunghezza delle linee e i parametri delle linee in cavo sono riportati in Figura. Per tutti gli elementi della rete si trascurano le perdite di potenza attiva.

La bobina di Petersen ha induttanza pari a 1,5 H.

Si assuma che la rete, prima del guasto, funzioni a vuoto e che la tensione nei diversi punti di guasto considerati sia pari al suo valore nominale.

| Tabella |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | T1 | G2 | T2 | G3 | T3 |
| Sn = 240 MVA | Sn = 240 MVA | Sn = 240 MVA | Sn = 240 MVA | Sn = 100 MVA | Sn = 100 MVA |
| Vn = 15 kV | K1 = 15/380kV | Vn = 15 kV | K2 = 15/380kV | Vn = 15 kV | K3 = 15/132kV |
| Xg1=0,2 p.u. | Xt1=0,12 p.u. | Xg2=0,2 p.u. | Xt2=0,12 p.u. | Xg3=0,2 p.u. | Xt3=0,12 p.u. |
| Linee a 380 kV: Xd = Xi = 0,3 Ω/km; Linee a 132 kV: Xd = Xi = 0,4 Ω/km; Xo è pari a 3 volte Xd. Trasformatore T4: Sn = 600 MVA; K6 = 380/132 kV; Xt4=0,12 p.u. Trasformatore T5: Sn = 40 MVA; K5 = 132/20 kV; Xt5=0,12 p.u. |  |  |  |  |  |