Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

II sessione 2012

Sezione A - Settore Industriale

A3 - Prova pratica di progettazione

Tema 1

Progettare un impianto fotovoltaico, istallato su di un capannone, dimensioni in pianta 100 m x 30 m, all’interno di un terreno, dimensioni 400 m x 120 m. Il terreno è orientato con il lato lungo verso est.

Dovrà essere suggerito dal progettista dell’impianto fotovoltaico l’orientamento più conveniente per il capannone.

L’impianto utilizzatore, posto all’interno del capannone, assorbe una potenza di punta di 50 kW nelle ore diurne, con fattore di potenza 0,8, e una potenza di punta di 10 kW nelle ore notturne.

La potenza in esubero, prodotta dall’impianto fotovoltaico, è fornita all’ente distributore, attraverso una linea alla tensione nominale di 20 kV.

Il candidato dovrà:

-	assumere i dati di progetto necessari per lo sviluppo del progetto (struttura del capannone, inclinazione della falda, tipo di pannello fotovoltaico, potenza di punta del singolo pannello, e così via);

-	sviluppare il progetto preliminare, definitivo e esecutivo dell’impianto fotovoltaico e della rete elettrica di distribuzione del capannone, fino al quadro principale di bassa tensione e al punto di collegamento in media tensione con l’ente distributore, compresi il quadro generale dell’impianto fotovoltaico e il quadro generale di stabilimento, indicando le caratteristiche principali degli organi di manovra e delle protezioni;

-	valutare la potenza massima di punta e, almeno in prima approssimazione, le ore di utilizzazione dell’impianto fotovoltaico;

-	dimensionare le batterie di condensatori per riportare, in ogni condizione di funzionamento, il fattore di potenza a 0,95;

-	indicare quali siano i provvedimenti di messa in sicurezza dell’impianto fotovoltaico, in occasione dei lavori di manutenzione sulle celle;

-	indicare quali provvedimenti sia opportuno adottare in caso di fulminazione sul capannone;

-	indicare nello schema elettrico, se l’impianto di distribuzione dell’impianto di bassa tensione è del tipo TN-C o TN-S;

-	dare una valutazione della durata di vita convenzionale dell’impianto e quali siano i problemi dovuti allo smaltimento.

Tema 2

1. Un’azienda di tipo artigianale si sta trasferendo in una struttura costituita di quattro aree coperte.

La planimetria del complesso è quella indicata in figura. In particolare è necessario provvedere a istallare gli impianti elettrici, adeguati alle esigenze che saranno descritte per le varie aree.

L’alimentazione di ogni area proviene dalla rete pubblica attraverso una cabina di proprietà dell’azienda.

All’interno della prima area, adibita alla produzione, è richiesta un’alimentazione in corrente continua per un totale di 40 kW alla tensione di 100 V, un’alimentazione in alternata trifase a 400 V, per una potenza di 30 kW e un’alimentazione alternata monofase, per un totale di 6 kW. Per l’alimentazione in continua è richiesto di utilizzare un raddrizzatore a diodi esafase, già presente, di potenza adeguata.

Si chiede il dimensionamento di massima dei componenti ritenuti indispensabili per l’impianto nonché uno schema di massima del medesimo.

2. All’interno della seconda area, adibita a prove e a collaudi, è necessario predisporre un’alimentazione monofase a 230 V per una potenza di 6 kW, nonché l’alimentazione per un azionamento elettrico in grado di trascinare un albero meccanico che deve fornire, in modo continuo, una potenza meccanica massima di 30 kW a una velocità variabile fra 250 e 1700 giro/min. Anche qui si chiede uno schema di massima, indicando i componenti e, in particolare, le caratteristiche dell’azionamento adeguato alle esigenze, con o senza frenatura a recupero.

La terza area è adibita a uffici. In essa trova posto il sistema informatico dell’azienda, costituito di un server, di almeno quattro calcolatori con relative periferiche, di una macchina per fotocopie e fax. I calcolatori devono avere un’alimentazione immune alle interferenze esterne e alle interruzioni.

Si chiede la descrizione di un impianto elettrico idoneo.

3. La quarta area, su due piani, destinata a deposito e a magazzino, necessita dell’istallazione di un montacarichi elettrico per il trasferimento di pacchi del peso medio di 1000 N. Definire, in linea di massima, tale sistema con le eventuali protezioni, facendo le ipotesi ritenute necessarie.

Per ogni area si vuole inoltre avere una misura della potenza attiva e della potenza reattiva utilizzate.

A tal fine si indichino soluzioni idonee allo scopo.

4. Tracciare infine uno schema generale dell’impianto elettrico, a partire dalla cabina ricevitrice, indicando anche quelle parti che non sono state menzionate ma ritenute necessarie (impianto elettrico di illuminazione, di condizionamento, altro).