Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

I sessione 2012

Sezione A - Settore Industriale

Prova pratica di progettazione

Tema 1

Progettazione di una cabina elettrica media/bassa tensione destinata all’alimentazione di un grande Centro di elaborazione dati.

L’analisi dei carichi e la classificazione degli stessi ha portato ai seguenti risultati:

-	potenza impegnata per i carichi ordinari:		600 kVA con fattore di potenza 0,8;

-	potenza impegnata per i carichi preferenziali:	400 kVA, con φ 0,8;

-	potenza impegnata per i carichi privilegiati:		200 kVA, con φ 0,8;

Il coefficiente di contemporaneità delle tre tipologie utenze, valutato in corrispondenza del quadro elettrico generale, è pari a 0,7.

Il candidato dovrà rappresentare lo schema elettrico unifilare generale; dovrà assumere i parametri caratteristici della rete di alimentazione in media tensione; dovrà scegliere il tipo di generatore di riserva, il tipo di generatore di sicurezza e dovrà eseguire il dimensionamento di trasformatori, cavi e interruttori di protezione.

Tema 2

Dimensionare il motore elettrico di un ascensore per trasporto di sei persone che si muova con la velocità di 0,5 metri al secondo.

Rappresentare lo schema elettrico di alimentazione del motore, completo degli apparecchi di comando, per la marcia in salita e per la marcia in discesa.

Indicare, inoltre, le caratteristiche dell’interruttore generale di protezione dell’impianto.

Il candidato è tenuto a sviluppare almeno uno dei due progetti, a scelta.