Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio

della professione di Ingegnere

II Sessione: 23-11-2010

Previgente Ordinamento

Tema di Impianti Elettrici

Con riferimento alla rete rappresentata in Figura e con i dati riportati in Tabella si chiede di determinare la corrente di corto circuito per guasto trifase simmetrico franco e monofase a terra franco nel punto 8 nelle seguenti due situazioni:

- Il trasformatore T5 ha collegamento Yy come riportato in Figura (la rete di MT funziona a neutro isolato).

- Il trasformatore T5 ha collegamento Dyg (la rete di MT funziona con il neutro collegato a terra mediante un’impedenza resistiva del valore di 100 Ω e induttanza trascurabile).

Il candidato determini inoltre la corrente di corto circuito per guasto trifase simmetrico franco e monofase a terra franco nei punti 4, 5 e 6.

La lunghezza delle linee e i parametri delle linee in cavo sono riportati in Figura. Per tutti gli elementi della rete si trascurano le perdite di potenza attiva.

Si assuma che la rete, prima del guasto, funzioni a vuoto e che la tensione nei diversi punti di guasto considerati sia pari al suo valore nominale.

| Tabella |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | T1 | G2 | T2 | G3 | T3 |
| Sn = 240 MVA | Sn = 240 MVA | Sn = 240 MVA | Sn = 240 MVA | Sn = 100 MVA | Sn = 100 MVA |
| Vn = 15 kV | K1 = 15/380kV | Vn = 15 kV | K2 = 15/380kV | Vn = 15 kV | K3 = 15/132kV |
| Xg1=0,2 p.u. | Xt1=0,12 p.u. | Xg2=0,2 p.u. | Xt2=0,12 p.u. | Xg3=0,2 p.u. | Xt3=0,12 p.u. |
| Linee a 380 kV: Xd = Xi = 0,3 Ω/km; Linee a 132 kV: Xd = Xi = 0,4 Ω/km; Xo è pari a 3 volte Xd. Trasformatore T4: Sn = 600 MVA; K6 = 380/132 kV; Xt4=0,12 p.u. Trasformatore T5: Sn = 40 MVA; K5 = 132/20 kV; Xt5=0,12 p.u. |  |  |  |  |  |