Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

I sessione 2012

Sezione A - Settore Civile Ambientale

Prova pratica di progettazione

Tema 1 : Ingegneria Sanitaria

Si consideri un impianto di potabilizzazione che tratta acqua con elevato contenuto di ferro, manganese, pesticidi, ammoniaca e arsenico; illustrare, con uno schema a blocchi, la linea di trattamento più idonea giustificando ogni singola scelta.

Dimensionare l’intero impianto ipotizzando che serva un centro abitato di 40.000 abitanti (si assuma una DI pari a 250 l/ab·d).

Per il dimensionamento del trattamento su carbone attivo, il candidato tenga conto che i risultati sperimentali ottenuti su due carboni attivi vergini,  dopo aver effettuato alcune prove di laboratorio, sono i seguenti:

| Dosaggio carbone (mg/L) | Concentrazione finale (g/L) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Carbone A | Carbone B |
| 0 | 20 | 20 |
| 0,2 | 14 | 7 |
| 0,5 | 6 | 5 |
| 1 | 3 | 2 |
| 1,5 | 2 | 1,3 |
| 2,0 | 0,9 | 0,09 |

Il candidato scelga il carbone attivo più efficace dovendo rispettare, per il parametro “pesticidi”, il limite di 0,2 g/L.

Si illustrino inoltre i possibili trattamenti di rimozione dell’arsenico prevedendo di dimensionare (compreso il tempo di breakthrough ed i controlavaggi) una colonna di adsorbimento su GFH (Granular Ferric Hydroxide); si ipotizzi una concentrazione iniziale di Arsenico pari a 70 μg/L (GFH=1,15 g/cm3).

Si elenchino infine i possibili agenti disinfettanti utilizzabili per le acque ad uso potabile, evidenziando, per ciascuno, pregi e difetti e si rediga una relazione tecnica.

oOo